NES-BFK系列

智能型变压器风冷

控制柜说明书

- 青岛耐尔思晶体材料有限公司

目录

一、	概述	1

二、	型号含义	1

三、	引用标准	1

四、	使用环境条件	2

五、	性能特点	2

六、	控制原理及方式	2

七、 功能特点	3

八、 外形与地基安装图	3

- 概述

电力系统由发电、变电、输电、配电、用电几个环节组成，其中变压器是一个十分重要的元件，它的安全运行对电力系统起着十分重要的作用。变压器在运行过程中，绕组中的铜耗和铁芯中的铁耗都转变为热能，使变压器各个部分的温度升高，变压器的使用寿命主要由绝缘老化程度决定，绝缘老化主要是由温度变化造成的。研究结果表明：在超越设计温度情况下，温度每升高6℃，变压器的使用寿命就要减少一半，这便是变压器绝缘老化的六度规则。由此可见温度是影响变压器使用寿命的一个重要指标。

在110kv、220kv、330kv、550kv的油浸变压器中，主要采用自然油循环风冷、强迫油循环风冷和强迫油循环水冷三种冷却方式，其中绝大部分采用自然油循环风冷和强迫油循环风冷冷却方式。变压器风冷智能控制柜就是针对着三种冷却方式而设计的智能型控制柜。它可以实现远方自动和就地手动控制方式，并可以把各种信息上传显示和下行控制设定，对变压器整个冷却系统实现最优控制，达到节能和延长散热器使用寿命的目的。

根据国家的电力发展需求。提倡向绿色、低碳经济与，智能化方向发展。我公司开发了 智能型变压器风冷控制柜，是我公司最新研制的一种改进的电力变压器风冷控制装置，是一种以PLC为控制中心，以进口元器（或合资原件）件为主的高可靠性风机控制装置。

智能型变压器风冷控制柜采用了可编程控制器（PLC），取代了大量的电磁继电器，尽可能的减少了机械触点，保证了设备的可靠性，方便维修。在装置运行时，一直检测环境温度、变压器温度、变压器负荷的变化以及所有设备的运行和故障情况，并根据控制程序随时调节，以达到变压器的最佳冷却和智能冷却，并且实现节能和延长散热器使用寿命的目的。

- 型号含义

NES - BFK  □    □/ □

Q强油循环型 没有符号代表标配风冷设备

冷却器组数

风机个数

智能型变压器风冷控制柜

青岛耐尔斯

型号举例：NES-BFK12-4/Q则我公司生产的智能型12个风机4组冷却器强油循环风冷智能控制柜

- 引用标准

GB1094.2-2013 电力变压器

GB/T2900.64-2013 电工术语

GB/T7595-2008 运行中变压器油质量

GB/T13499-2002 电力变压器应用导则

GB/T17468-2008 电力变压器选用导则

JB/T3837-2010 变压器类产品型号编制方法

DL/T572-2010  电力变压器运行规程

DL/T5147-2001   电力系统安全自动装置设计技术规定

GB7621-1981    电气设备额定电流

GB/T2682-1981   低压成套装置中的指示灯和按钮颜色

GB 7251.1-2013  低压成套开关设备和控制设备

DL/T 720-2000  电力系统继电保护柜、屏通用技术条件

DL/T 5136-2001  火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

GB50054-2011    低压配电设计规范

- 使用环境条件

1、安装地点：户外

2、周围环境温度

最高：+50℃

最低：-25℃

最大日温差：25K

日照强度：0.1w/cm²

3、海拔高度：2000米以下

4、最大风速：35m/s

5、地震烈度：8度

水平加速度：0.3g

垂直加速度：0.15g

6、污秽等级：Ⅲ级（2.8kv/cm）

7、覆冰厚度：10mm

8、防护等级：IP65

- 性能特点

5.1 工作电源：三相四线交流双路电源输入 AC380V±15%；

直流输入DC110V±20%

5.2 耐压强度：≥AC2500V/1min；

5.3 绝缘性能：≥100MΩ；

5.4 工作温度：-25℃～+50℃；

5.5 进口（合资）断路器：柜内开关元件质量稳定可靠；

5.6 西门子PLC抗电磁干扰性能：符合GB/T 14598 标准规定；

5.7 温湿度传感器：高集成；测温精度：±0.3%；测湿精度：±2%；温度量程：-10℃～+100℃；湿度量程：0～100%RH

- 控制原理及方式

装置有三种控制模式：手动、自动、远方控制。

1、温湿度控制

为了保证控制柜内部温湿度环境，设有手动或自动温湿度控制，可以自动检测设备内部的温度或湿度，当自动检测到气温下降到0℃以下或湿度达到90%时，启动加热回路，进行除湿加热。温度达到5℃后，停止加热。当温度达到40℃时，启动风机装置，当气温下降到35℃后，停止降温。

还可以根据实际情况进行手动加热降温或除湿

2、照明控制

当柜门打开时，自动启动照明回路，照明灯亮，关上柜门后，照明灯自动关闭。

3、手动控制模式

在手动模式下，全部冷却器都处于工作状态，此时，冷却器的工作状态不受负荷电流或油温等因素影响。此种工作模式为检修人员或运行人员设置的应急措施。可以手动启动或停止风冷设备。

4、自动控制模式

在自动模式下，所有风扇根据油温、负荷情况自动分两组启动，当变压器负荷达到60%或变压器油面温度达到第一上限时应投入1、2、3、号风机，至少运行10分钟并在控制箱内发出运行信号；当变压器负荷达到80%或变压器油面温度达到第二上限，应投入4、5、6、号风机至少运行10分钟并在控制箱内发出运行信号。

5、采用双电源互投，一主一备方式确保供电可靠性。开关SA在Ⅰ主    Ⅱ备时，通电自动投入Ⅰ组电源，当Ⅰ组电源故障后自动切换至Ⅱ组电源。开关SA在Ⅱ主Ⅰ备时通电自动投入Ⅱ组电源，当Ⅱ组电源故障后自动切换至Ⅰ组电源。

6、故障输出

1）任意一组风机故障时，控制柜输出风机故障。

2）当双路电源消失或风机全部故障后，输出风冷全停信号。

3）两路电源故障时，本体报电源故障并上传后台。

- 当PLC故障时，控制柜本体输出PLC故障指示，并上传后台

- 七、功能特点

1）采用双电源互投，一主一备方式确保供电高可靠性。

2）PLC控制单元采用西门子品牌，抗干扰能力强，运行可靠。

3）在自动控制模式失效的情况下可自动转入手动控制模式。

4）可与电厂DCS、无人值守变电站主系统进行通讯及联络，以便把各种信号上行和下行通讯。

5）既可以按温度和负载的开关量进行控制，也可以按温度和负载的模拟量进行精准控制。

6）控制柜采用大屏幕液晶触摸屏，人机界面友好，方便监视及操作。

- 柜内安装温湿度控制系统，加热器加热，风机除潮。

- 八、外形与地基安装图

柜体采用2.0mm不锈钢或冷轧钢板制成，尺寸为：W×D×H(宽×深×高)，柜内双层封闭门。

根据变压器冷却器组数不同，柜体尺寸会有一定调整。

柜体示意图：

| 宽度(W) | 深度（D） | 高度（H） |
| --- | --- | --- |
| 600-800mm | 400-600mm | 1500-1700mm |

- 青岛耐尔思晶体材料有限公司

地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区团结路2879号福莱社区73号楼202室

电话：15933916158