NES-XHG消弧消谐及过

电压保护装置

说明书

青岛耐尔思晶体材料有限公司

目  录

一  概述……………………………………………………………………2

二  装置内主要元件及作用……………………………………………………2

三  装置工作原理………………………………………………………………3

四  装置功能及特点……………………………………………………………4

五  选型及订货须知……………………………………………………………5

六  装置技术指标………………………………………………………………5

七  装置面板布置及说明………………………………………………………6

八  后板端子图及说明…………………………………………………………6

九  操作及调试说明……………………………………………………………8

十  结构、外形、柜体尺寸…………………………………………………… 11

附录  通讯规约……………………………………………………………11

- 一 概述

随着社会发展，电力系统的安全运行及供电的可靠性已显得越来越重要。长期以来，我国6～66KV的配电网大多采用中性点不接地运行方式。这种运行方式在单相接地时允许短时间带故障运行，因而大大提高了系统的供电可靠性。

我们公司研制开发的NES-XHG系列消弧消谐及过电压保护综合装置（俗称“消弧柜”，本产品功能齐全，本说明书简称“综合装置”），该装置功能完善，自动化程度高，其在安装维护、可靠性、控制功能等方面国内领先。快速消除接地电弧及弧光过电压、铁磁谐振。本装置适用于6～35KV电压等级中性点非有效接地配电网的消弧、消谐及过电压保护中，广泛用于电力系统的变电所或发电厂以及冶金、矿山、石化等企业的供电系统，对提高系统供电可靠性及安全运行有明显的效果。

NES-XHG系列消弧消谐及过电压保护综合装置引用标准如下：

DL/T539            《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》

DL/T593            《高压开关设备的共用订货技术条件》

SD/T318            《高压开关柜闭锁装置技术条件》

GB/T 4208-1993      外壳防护等级（IP3）

GB/T 7251.1-1997    低压成套开关设备和控制设备第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备

JB3336-83           电站设备自动化装置通用技术条件

GBll-1-311．6      《高压输变电设备的绝缘配合高压试验技术》

GB/T11022-1999     《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB3906-1991        《3—35kV交流金属封闭开关设备》

GB/T 2423-1989      电工电子产品基本环境试验规程

GB/T 2423.1-1989    电工电子产品基本环境试验规程试验A：低温试验方法

GB/T 2423.2-1989    电工电子产品基本环境试验规程试验B：高温试验方法

GB/T 11287-2000     电气继电器第21部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验第1篇：振动试验（正弦）

GB/T14598.13-1998   量度继电器和保护装置的电气干扰试验  第1部分：1MHz脉冲干扰试验（IEC60255-22-1：1988）

GB/T14598.14-1998   量度继电器和保护装置的电气干扰试验第2部分：静电放电干扰试验（idt IEC60255-22-2：1996）

GB/T 14598.9-2002   电气继电器第22－3部分:量度继电器和保护装置的电气 骚扰试验辐射电磁场骚扰试验（IEC60255-22-3：2000）

GB/T 14598.10-2007  电气继电器  第22－4部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验——电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验（IEC60255-22-4：2002）

GB/T 14598.16－2002电气继电器第25部分：量度继电器和保护装置的电磁发射试验(I60255-25:2000, IDT )

GB/T 14598.17-200   电气继电器第22－6部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验——射频场感应的传导骚扰抗扰度试验（IEC60255-22-6：2001）

GB/T 14598.18-2007  电气继电器第22－5部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验——浪涌抗扰度试验（IEC60255-22-5：2002）

GB/T 17626.11-1998  电磁兼容、试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验

- 二 NES-XHG装置内主要元件及作用

1、分相真空开关KA～KC

分相真空开关是本综合装置的主要部件之一，共有三只。在系统正常运行时，其均处于断开状态，保证本综合装置对系统的正常运行不会产生任何影响，当系统发生单相接地，需要进行消弧时，真空开关将根据NES-XHG-Ⅱ控制器的指令，瞬时进行合分动作，从而完成本综合装置消除弧光接地故障的功能。

2、NES-KZ消弧柜控制器

本综合装置中的智能控制器的CPU采用32位的高速DSP，是整个保护装置测量、显示、运算、通讯和执行的中心处理机构，其控制原理如下：

NES-KZ消弧柜控制器通过TV始终对电网电压和中性点电位进行监测，它能够根据电网三相电压的幅值、不平衡程度以及中性点位移电压的幅值和相位等，自动判断系统发生的故障性质，从而发出准确的指令及报警信息，令保护装置完成消弧或消谐功能。

3、NES-TBP组合式过电压保护器（如下图所示）

图二   NES-TBP组合式过电压保护器外形图

NES-TBP组合式过电压保护器由放电间隙和氧化锌电阻片组成，主要是用来防止大气过电压和各种操作过电压，它与现有的各种过电压保护器相比，其具有很高的安全性能和可靠性及稳定性，能承受较高值的暂态过电压而不损坏，在后续保护装置动作前，对系统出现的弧光或谐振过电压能进行一定的限制。在绝缘水平下降较大的情况下，能将过电压限制的较低，使由于过电压冲击引起的单相接地、短路、谐振等事故的发生概率大大减少。

4、快速熔断器

快速熔断器是本综合装置的后备保护装置，假如本综合装置在消弧时，由于SIG-KZ控制器的误判断或其他原因，使分相真空开关误动作，这时快速熔断器就会立即熔断，避免形成相间短路而造成跳闸停电事故。

5、电压互感器

用于本综合装置对系统运行状态的监测，并可提供二次电压信号给综自、仪器仪表进行计量、检测使用。

6、隔离开关

安装于本综合装置与电网的连接端，用于本保护装置在安装和维修时的投切。

- 三 装置工作原理

NES-XHG系列消弧消谐及过电压保护综合装置是利用智能控制、过电压限制技术和单相开关等组成一套自动控制系统。采用对二次的PT开口三角处投入大功率消谐电阻，以吸收谐振能量，消除谐振；采用限制故障相的恢复电压幅值及恢复电压的上升速度，消除弧光接地；技术先进，运行可靠。

本装置的工作原理如下图所示：

图一   装置工作原理图

当系统发生故障时：

1、如果是间歇性弧光接地，则NES-KZ控制器在一个周波内向故障相分相真空开关发出合闸命令，半个周波内故障相通过真空接触器与接地网连接，泄放接地引起的电磁能量，限制接地相的恢复压。装置动作后，同时微机NES-KZ控制器控制器面板上显示故障相和弧光接地信号。

2、装置动作后，间隔若干秒后分相真空开关分闸，若是瞬间故障且已消除，则装置不动作，系统恢复正常；若二次判断弧光接地过电压仍旧存在，则故障相的分相真空开关再次合闸，系统故障相与接地网直接永久金属性接地，直到工作人员排除故障。

3、当系统发生谐振时，根据谐振频率在电压互感器开口三角绕组接入消谐电阻，消除谐振；当发生单相间歇性电弧接地故障时，根据接地相的恢复电压的高低，将故障相接入高能氧化锌或直接接地，泄放接地引起的地磁能量、限制接地相的恢复电压，消除弧光接地。

4、当系统出现雷电及开关操作过电压时，由NES-TBP过电压保护器对综合装置进行保护。

- 四 装置功能及特点

1、NES-XHG系列消弧消谐及过电压保护综合装置的所有元件可安装在开关柜内，与其他高压开关柜组屏在一起，体积小、成本低、安装方便。

2、替代电压互感器柜，并提供电压检测信号。

3、具有过电压保护功能，能将大气过电压和操作过电压限制到较低的电压水平，保证了电网及电气设备的绝缘安全，使因过电压引起的事故大为减少。

4、替代消弧线圈，能够快速消除间歇性弧光接地故障，抑制间歇性弧光接地过电压，防止事故的进一步扩大，降低线路的事故跳闸率。

5、能够快速有效的限制并消除各种谐振过电压，防止长时间的谐振过电压对系统绝缘结构的加速老化，防止谐振过电压对电网中设置的避雷器以及小感性负载的影响，增加系统运行的安全可靠性，延长系统中设备的使用寿命。

6、动作准确可靠，不存在误动、连动，具备段内闭锁功能，功能齐全，维护方便。

7、通讯接口采用标准MODBUS通讯规约可将电压信号数值、故障信息传送至后台，便于监测、控制。外型尺寸与中置柜一致，可与中置柜组屏安装，结构紧凑，维护方便。

8、采用国际一线公司生产的元器件，核心部分使用进口或军用级元件。加上严格按生产工艺生产、检测，能够有效的保证了产品的品质能够达到稳定、可靠的标准。

其中：NES-KZ消弧柜控制器具有以下特点：

（1）NES-KZ消弧控制器采用高性能32位DSP作为CPU，控制器系统稳定、采样准确、反映迅速，智能化程度高、运算速度快，从而能保证综合装置能够及时的对弧光接地及PT铁磁谐振的判断及故障消除。控制器采用液晶屏人机界面，所有的功能均为汉化菜单、自动执行，无需人工操作，维护和操作极为方便。并提供相角判断、相电压波形显示等功能。

（2）抗干扰性能好，可靠性高。智能控制器采用二次电源技术，可抵御各种电磁干扰，所有的采集接口全部采用光/电隔离，可消除一次系统对控制器的干扰，控制器还设置了WATCHDOG自复位电路，可实现系统的自动复位。

（3）良好的远动功能。，NES-KZ控制器设置了完善的远动功能，设有RS-485串行接口，可作为变电站综合自动化的一个子站，接入综合自动化系统。

（4）完善的控制功能。NES-KZ控制器可同时完成对消弧和消谐综合控制，有效的降低了设备的投资成本。

（5）通过快速的FFT运算，使NES-KZ控制器能够准确的判断弧光接地、金属接地、PT铁磁谐振；NES-KZ控制器通过控制真控接触器动作消除弧光接地以及控制大功率大功率消谐电阻的投切来消除PT铁磁谐振。

- 五 选型及订货须知

- 型号说明

图三   型号说明示意图

- 订货须知

1、用户订货时应向我公司提供：电压等级、电网单相接地故障电容电流，柜体外形尺寸图及左、右并柜图，母线排列方式。

2、需要其它额外附件或备件（所需的种类和数量）。

3、用户提供柜体、前、后眉头色标卡或色标号（如无特殊要求，则按我公司标准）

4、其它特殊要求。

- 六 装置技术指标

- 工作环境

- 1、环境温度：-30℃～+60℃

- 2、环境湿度：90%(30℃)，50%(60℃)

- 3、海拔高度：≦2000米（高原型装置须特殊订制）

- 4、周围环境无严重影响本装置绝缘性能的污染物

- 5、周围空气无明显的尘埃、煤气、烟气、腐蚀性物质等具有爆炸性介质。

- 性能指标

1、NES-XHG消弧消谐及过电压保护综合装置的额定参数：

额定频率：50HZ

额定电压：6KV、10KV、35KV

2、NES-KZ控制器的额定参数：

工作电压：交直流220V

电压测量精度：0.5%

通讯接口：RS-485

- 七 装置面板布置及说明

- 汉显液晶屏

正常情况下，显示                   故障情况下，显示

时钟及UA\UB\UC

\UO电压值

UA= 57.7V

UB= 57.7V

UC= 57.7V

UO=  0.0V

11时15分45秒    星期

12年06月16日     二

ABC相

金属性接地

开始时间  11：15：45

持续时间  00：01：34

12年06月16日

电压值

图1	图2

故障表示：故障相别，接地类型，开始时间，接地持续时间以及接地时的年月日，同时按下面板右键可以查看当前的故障电压。

- 按键

用于选择子菜单或退出子菜单及参数、功能、设定。按键与显示菜单配合来选择某一功能，见后面调试说明。

- 指示灯

运行灯闪烁：表明装置处在运行状态，只有在运行状态下，装置才能检测到接地故障；

A相灯亮：说明A相发生故障；

B相灯亮：说明B相发生故障；

C相灯亮：说明C相发生故障；

金属接地灯亮：说明某相发生了金属性接地故障；

弧光接地灯亮：说明发生了弧光接地；

PT断线灯亮：说明某相PT发生了断线；

铁磁谐振灯亮：说明发生了铁磁谐振。

注意：在故障屏幕或待机屏幕下，长按‘’键3秒可启动系统复位。

- 八 后板端子图及说明

青岛耐尔思晶体材料有限公司

图四   装置后板端子示意图

端子说明：

| 序号 | 名称 | 备注 | 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT-1 | A相电压 | 16 | KB-2 | B相真空接触器 |
| 2 | PT-1* | A相电压 | 17 | KC-1 | C相真空接触器 |
| 3 | PT-2 | B相电压 | 18 | KC-2 | C相真空接触器 |
| 4 | PT-2* | B相电压 | 19 | BY-1 | 消谐输出 |
| 5 | PT-3 | C相电压 | 20 | BY-2 | 消谐输出 |
| 6 | PT-3* | C相电压 | 21 | ZB-1 | 总报警输出 |
| 7 | PT-4 | 零序电压 | 22 | ZB-2 | 总报警输出 |
| 8 | PT-4* | 零序电压 | 23 | DDB-1 | 掉电报警输出 |
| 9 | 空 | 备用 | 24 | DDB-2 | 掉电报警输出 |
| 10 | FG | 大地 | 25 | RS485A | 485通讯A |
| 11 | 空 | 备用 | 26 | RS485B | 485通讯B |
| 12 | 空 | 备用 | 27 | AC220 | DC220+ |
| 13 | KA-1 | A相真空接触器 | 28 | AC220 | DC220- |
| 14 | KA-2 | A相真空接触器 | 29 | 空 | 备用 |
| 15 | KB-1 | B相真空接触器 | 30 | FG | 大地 |

NES-XHG系列消弧消谐及过电压保护综合装置的设计图标如图所示：

图五  设计图标示意图

- 九 操作及调试说明

消弧控制器在运行状态时按下‘菜单’键，显示调试菜单进入调试状态（如若发生故障，按任意键消除报警声响）显示如下：

1.电压相序检测

2.追忆信息操作

3.用户参数设置

4.厂家调试设置

5.菜单密码设置

6.装置硬件操作

此时各键功能如下：

‘’进入相应子菜单或进行光标右移操作；

‘’退出相应子菜单或进行光标左移操作；

‘’、‘’用于上下选择目录以及数据调整操作；

‘菜单’此状态下无效。

- 电压相序检测

电压相序检测

AB相角差：120度

BC相角差：120度

AC相角差：240度

相序正确

对当前电压相序进行判断，能够自动判断出相序是否正确，同时给出相间角差，方便观察；按任意键退出该菜单。

- 追忆信息

本综合装置自动记录所发生过的接地信息（编号1为最新故障信息）一共可以保存25次，当多于25次时，最早的接地信息将自动清除，用户可以进入此菜单翻阅以往的故障记录。（按‘菜单’键返回）

编号 01

弧光性接地

开始时间  22：00：15

持续时间  00：00：02

12年06月17日

编号 01

UA=   5.0V

UB= 100.0V

UC= 100.0V

UO= 155.4V

清除追忆信息：用于手动清除所有的接地故障信息。

用户参数设置

1.当前时钟设置

2.通讯参数设置

3.声讯报警设置

12年06月18日

23时14分55秒

星期四

确定           取消

1.当前时钟设置

通讯速率：9600bps

本机地址：01H

通讯规约：停止

确定              取消

按键蜂鸣讯响：

P T断线报警：

铁磁谐振报警：

金属接地报警：

弧光接地报警：

确定          取消

2.通讯参数设置                      3.声讯报警设置

说明：按‘’、‘’键调整数据，按‘’、‘’键左右移动光标；当光标移动到‘确定’‘取消’时按‘菜单’键进行确认；在‘声讯报警设置’屏，按‘’、‘’对声讯进行打开或关闭操作。

- 厂家调试设置

1.电压校正系数

2.模拟输入检测

3.继电器检测

4.指示灯检测

5.报警参数设置

6.恢复出厂设置

UA校正系数：1.00

UB校正系数：1.00

UC校正系数：1.00

U0校正系数：1.00

确定         取消

- 电压校正系

UA

57.7V

初相角

56度

持续刷新         返回

报警

继电器吸合

取消

2.模拟输入检测                     3.继电器检测

报警延时：      0 ms

启动电压：   30.0 V

弧光电压：   85.0 V

谐振电压：  150.0 V

确定           取消

谐振

指示灯点亮

取消

4.指示灯检测                                5.报警参数设置

说明：按‘’、‘’键调整数据，按‘’、‘’键左右移动光标；当光标移动到 ‘确定’‘取消’时按‘菜单’键进行确认；

1、电压校正系数，此屏为现场根据系统电压校准装置显示电压，系数范围从0.5到1.5。

2、模拟输入检测 ，在这屏调试人员可以观测到各相电压的波形图、电压幅值以及初相角；

3、继电器检测 ，通过  ‘’、‘’键可以测试KA、KB、KC、消谐及总报警输出继电器是否能正常吸合；

4、指示灯检测 ， ‘’、‘’测试NES-XHG-Ⅱ控制器前面版上的八个LED是否正常显示；

5、报警参数设置，报警延时：为装置报警输出的延时时间，最大延时999ms，最小延时0ms；启动电压、弧光电压、谐振电压是为了根据不同的现场以及不同的参数设置的报警电压阀值（由厂家出厂调试完成，用户不要轻易更改）。

●菜单密码设置

清除追忆信息 0000

用户参数设置 0000

厂家调试设置 0000

菜单密码设置 0000

确定              取消

说明：该处密码设置是为防止用户或调试人员误操作，使装置参数错误或数据丢失而设置的。出厂时厂家密码已经设置好，用户不能更改。

- 装置硬件操作

1.系统硬件复位

2.关于本装置

消弧柜控制器

硬件1.10软件1.05

主设：陈杰

辅助：杨帆

青岛耐尔思晶体材料

有限公司

●整机调试说明

1、综合装置运达现场之后，应拆包查看柜内元件是否有送动跌落现象。

2、小母线配置一定要于现场小母线配置一致。

3、综合装置在送高压时一定要注意：首次送高压，一定要闭合隔离刀闸；如      现场需要断除母线高压时，应先将消弧柜切除高压，之后再切断母线高压；第二次送高压时，应先送母线空载电压，之后工作人员闭合隔离刀闸投入消弧柜，接着闭合其它出线柜。工作人员或调试人员应当严格遵守此项规定。

- 十  外形、柜体尺寸

1、6～10KV柜体参考尺寸（不含眉头）：1000×1500×2300（mm）或800×1500×2300（mm）（宽×深×高），也可根据用户要求特殊订制生产。

2、35KV柜体参考尺寸：因放置场合、内部结构（手车车市和固定式）的不同，须由用户提供柜体尺寸，进行订制生产。

附录 通讯规约

1、规约类型：

本装置采用RS-485总线，协议符合ModBus RTU规约，采用主从问答方式。

2、初始化方式：

1位起始位，8位数据位，1位停止位，无奇偶校验，异步方式；

支持波特率1200bps、2400bps、4800bps、9600bps；

串行口：RS-485

3、数据格式：

| 数据格式 | 起始结构 | 地址码 | 功能码 | 数据区 | CRC校验 | 结束结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据长度 | T1–T2–T3–T4 | 1Byte | 1Byte | N Byte | 16位 | T1–T2–T3–T4 |

发送数据之前要求数据总线静止时间(即无数据时间)大于3.5个字节，可以通过传输波特率计算（9600bps约为5ms），信息帧中表示为起始结构(T1–T2–T3–T4),T1、T2、T3、T4分别代表一个字节的静止时间。当最后一个字节传输完，数据总线静止时间(即无数据时间)还需大于3.5个字节后，才可以开始发送新的数据，信息帧中表示为停止结构(T1–T2–T3–T4)。一条完整的信息帧必须是连续的信息流，字节间的间隔时间小于1.5个字节。

本装置当收到本机地址码、正确的功能码后，但无法接收全后面的完整数据信息帧则在1秒左右后回复初始接收状态。

3.1、地址码

地址码是每次通讯信息帧的第一字节（8位），从01H到FFH。每个从机都必须有唯一的地址码即从机地址”。所有地址的从机都将接收由主机发送来的信息，只有符合地址码的从机才响应要求，回送信息。当从机回送信息时，回送数据均以各自的地址码开始。主机发送的地址码表明将发送到的从机地址，而从机返回的地址码表明回送的从机地址。

3.2、 功能码

是每次通讯信息帧传送的第二个字节。ModBus通讯规约可定义的功能码为0到127。本装置仅用到其中的一部分功能码。作为主机请求发送，通过功能码告诉从机应执行什么动作。作为响应，从机返回的功能码与从主机发送来的功能码一样，并表明从机已响应主机并且已进行相关的操作。

3.3、 数据区

数据区包括需要由主机发送、从机回送何种信息或执行什么动作。这些信息可以是数据（如：开关量、模拟量、仪表参数设置值等）或参考地址等。如：主机通过功能码03告诉从机返回单路或多路工况数据寄存器的值或“单路或多路控制/报警设置值（包括要读取寄存器的起始地址及读取寄存器的长度等），则返回的数据包括寄存器的数据长度及数据内容。

3.4、功能码

03 HEX、04 HEX、10 HEX读取或写“寄存器”，每个地址为一个寄存器，一个寄存器为16位（2 字节）的二进制数据（有符号整型），高位在前、低位在后，当数据小于零时采用补码方式表示。

4、通讯信息：

说明：本规约中“主机”－发送设备（上位机）；“从机”－接收设备（本装置）。

通讯信息传输过程

当通讯命令由发送设备（主机）发送至接收设备（从机）时，在CRC校验无误情况下，从机地址与地址码相符的从机接收通讯命令，并根据功能码及相关要求处理信息，执行相应的任务，然后把执行结果（数据）返送给主机。返回的信息中包括地址码、功能码、执行后的数据以及CRC校验码。如果CRC校验出错就不返回任何信息；当接收到的功能码为本装置不可应用的功能码时，则从机返回出错信息帧。

错误信息内容符合ModBus RTU规定，具体内容如下：

如从机发现下发命令帧存在错误（除CRC外），则将功能码的最高位置“1”，并返回相应的异常码。

| - MODBUS异常码 |  |
| --- | --- |
| - 代码 | - 名称 |
| - 01 | - 非法功能 |
| - 02 | - 非法数据地址 |
| - 03 | - 非法数据值 |

3）本装置使用的功能码

| - 功能码 | - 说明 | - 操作 |
| --- | --- | --- |
| - 0x03 | - 读多路寄存器 | - 读取设置寄存器及相关数据 |
| - 0x10 | - 写多路寄存器 | - 设置多个寄存器数据 |

5、通讯数据地址表：

- 寄存器数据：

| - 序号 | - 数据类型 | - 单元地址 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - UA电压值(只读) | - 0100H | - MSB在前LSB在后，一位小数（2字节） |
| - 2 | - UB电压值(只读) | - 0101H | - MSB在前LSB在后，一位小数（2字节） |
| - 3 | - UC电压值(只读) | - 0102H | - MSB在前LSB在后，一位小数（2字节） |
| - 4 | - U0电压值(只读) | - 0103H | - MSB在前LSB在后，一位小数（2字节） |
| - 5 | - 当前时间年份(读写) | - 0104H | - MSB在前LSB在后，BCD码（2字节） |
| - 6 | - 当前时间月份(读写) | - 0105H | - MSB在前LSB在后，BCD码（2字节） |
| - 7 | - 当前时间日期(读写) | - 0106H | - MSB在前LSB在后，BCD码（2字节） |
| - 8 | - 当前时间小时(读写) | - 0107H | - MSB在前LSB在后，BCD码（2字节） |
| - 9 | - 当前时间分钟(读写) | - 0108H | - MSB在前LSB在后，BCD码（2字节） |
| - 10 | - 当前时间秒钟(读写) | - 0109H | - MSB在前LSB在后，BCD码（2字节） |
| - 11 | - 系统硬件复位标志（读写） | - 010AH | - MSB在前LSB在后，写入0x1357系统硬件复位，读返回0 |
| - 12 | - 故障代码（只读） | - 010BH | - MSB在前LSB在后；低字节高四位表示故障类型，低字节低四位确定故障相别。 - Bit7~4 = 0：无故障； - Bit7~4 = 1：PT断线； - Bit7~4 = 2：铁磁谐振； - Bit7~4 = 3：金属接地； - Bit7~4 = 4：弧光接地； - Bit7~4 = 5：弧光接地强制转为金属性接地； - Bit7~4 = 6：弧光接地自然转为金属性接地； - Bit2：0-C相无故障；1-C相故障 - Bit1：0-B相无故障；1-B相故障 - Bit0：0-A相无故障；1-A相故障 |
| - 13 | - 故障开始时间年份（只读） | - 010CH | - MSB在前LSB在后，BCD码（2字节） |
| - 14 | - 故障开始时间月份（只读） | - 010DH | - MSB在前LSB在后，BCD码（2字节） |
| - 15 | - 故障开始时间日期（只读） | - 010EH | - MSB在前LSB在后，BCD码（2字节） |
| - 16 | - 故障开始时间小时（只读） | - 010FH | - MSB在前LSB在后，BCD码（2字节） |
| - 17 | - 故障开始时间分钟（只读） | - 0110H | - MSB在前LSB在后，BCD码（2字节） |
| - 18 | - 故障开始时间秒钟（只读） | - 0111H | - MSB在前LSB在后，BCD码（2字节） |
| - 19 | - 故障持续时间小时（只读） | - 0112H | - MSB在前LSB在后，BCD码（2字节） |
| - 20 | - 故障持续时间分钟（只读） | - 0113H | - MSB在前LSB在后，BCD码（2字节） |
| - 21 | - 故障持续时间秒钟（只读） | - 0114H | - MSB在前LSB在后，BCD码（2字节） |

注：数据类型为有符号整型；负数用补码表示。

- 青岛耐尔思晶体材料有限公司

地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区团结路2879号福莱社区73号楼202室

电话：15933916158