- YH5W系列

- YH10W系列

- 复合外套氧化锌避雷器

青岛耐尔思晶体材料有限公司

目录

一、产品型号、名称	3

1.1产品型号的编制	3

1.2型号与名称	3

二、用途及使用环境	4

2.1产品用途	4

2.2使用环境	4

三、技术标准	4

四、产品结构特点	6

五、安装方法及注意事项	6

六、用户须知	6

- 一、产品型号、名称

- 1.1产品型号的编制

- Y H （5）（10）W □－□/□

标称电流下的残压（KV）

避雷器额定电压（KV）

使用场所

无间隙

标称放电电流值（KA）

复合外套

氧化锌避雷器

- 1.2型号与名称

- YH5WS－□/□配电型复合外套无间隙氧化锌避雷器

- YH5WZ－□/□电站型复合外套无间隙氧化锌避雷器

- YH5WR－□/□并联补偿电容器用复合外套无间隙氧化锌避雷器

- YH5WT－□/□电气化铁道用复合外套无间隙氧化锌避雷器

- YH5WD－□/□发电机用复合外套无间隙氧化锌避雷器

- YH10WZ－□/□电站型复合外套无间隙氧化锌避雷器

- YH5WX－□/□线路型复合外套无间隙氧化锌避雷器

例：YH5WS－17/50表示配电型复合外套无间隙氧化锌避雷器，其额定电压为17KV，标称放电电流下残压为50 KV。

- 二、用途及使用环境

- 2.1产品用途

复合外套无间隙氧化锌避雷器（以下简称避雷器）是用于保护相应电压等级交流电器设备免受过电压危害的一种保护电器。其特性优异，防污秽性能好、体积小、重量轻，由于外套采用硅橡胶及环氧树脂等有机材料，可防止象瓷套避雷器那样的恶性爆炸事故发生。

- 2.2使用环境

a海拔高度不超过2000m；

b环境温度不低于－40℃，不高于+40℃；

c额定频率50－60Hz；

d最大风速不超过35m/s；

e可适用于GB5582－85《高压电力设备外绝缘污秽等级》中所规定的级及以下污秽地区。

- 三、技术标准

主要技术标准符合[IEC]国际电工组织要求和GB11032－2000交流无间隙金属氧化物避雷器技术标准，并符合JB/T8952－1999《35KV及以下交流系统用有机复合外套无间隙金属氧化物避雷器》要求，主要技术参数见下表：

避雷器主要电气特性表

| 产品 型号 | 系统 标称 电压 ＫＶ (有效值) | 避雷器 额定 电压 ＫＶ (有效值) | 避雷器 持续运 行电压 ＫＶ (有效值) | 直流 参考 电压 U1mA 不小于 | ７５％ U1mA 下的泄 漏电流 Ａ 不大于 | 标称放 电电流 下残压 ＫＶ 峰值 不大于 | 方波 通流 容量 Ａ 不小于 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YH5WS- 17/50 | 10 | 17 | 13.6 | 25.0 | 50 | 50.0 | 400 |
| YH5WS- 10/30 | 6 | 10 | 8.0 | 15.0 | 50 | 30.0 | 300 |
| YH5WZ- 17/45 | 10 | 17 | 13.6 | 24.0 | 50 | 45.0 | 400 |
| YH1.5W- 72/186 | 110 | 72 | 58 | 103 | 50 | 186 | 400 |
| YH5W- 16.5/45 | 10 | 16.5 | 13.6 | 24.0 | 50 | 45.0 | 400 |
| YH5WXZ- 42/127 | 35 | 42 | 30.0 | 72.0 | 50 | 127.0 | 800 |
| YH5WZ2- 52.7/134 | 35 | 52.7 | 40.8 | 73.0 | 50 | 134.0 | 800 |
| YH5WZ- 54/127W | 35 | 54 | 40.8 | 73.0 | 50 | 127.0 | 800 |
| YH5WZ- 51/134 | 35 | 51 | 40.8 | 73.0 | 50 | 134.0 | 800 |
| YH5WX－ 54/134 | 35 | 54 | 30 | 73.0 | 50 | 134.0 | 800 |
| YH5WR- 42/134 | 35 | 42 | 30 | 73.0 | 50 | 134.0 | 800 |
| YH5WF- 8.0/19 | 4 | 8.0 | 6.3 | 11.3 | 50 | 19.0 | 400 |
| YH5WF- 17/40 | 10 | 17 | 13.8 | 24.8 | 50 | 40.9 | 400 |
| YH2.5WD-8.0/19 | 4 | 8.0 | 6.3 | 11.3 | 50 | 19.0 | 200 |
| YH2.5WD-13/31 | 6 | 13 | 10.5 | 18.9 | 50 | 31.0 | 400 |
| YH1.5W-144/320 | 220 | 144 | 116 | 205 | 50 | 320 | 800 |
| YH10W- 90/232 | 66 | 90 | 72.5 | 130 | 50 | 232 | 800 |
| YH10WZ2- 100/260 | 110 | 100 | 79.6 | 145 | 50 | 260 | 800 |
| YH10WZ -108/281 | 110 | 108 | 84 | 157 | 50 | 281 | 800 |
| Y10W1- 420/960 | 500 | 420 | 318 | 565 | 50 | 960 | 2000 |

- 四、产品结构特点

产品主体结构由氧化锌阀片柱、上下电极、环氧树脂绝缘层、硅橡胶整体模压而成。产品除具有密封可靠保护特性优异的特点外，体积小、重量轻、易搬运、便安装，还具有非常好的耐污秽性能，并可防止象传统的瓷套式避雷器那样的恶性爆炸事故发生。

- 五、安装方法及注意事项

（1）额定电压17KV及以下等级产品，采用直立式安装方式，产品上下端配有M10×50不锈钢螺栓、螺母，产品下端经M10×50螺栓直接紧固于避雷器安装支架上。

（2）额定电压42KV及以上电压等级产品安装方式为直立式，产品备有安装底座，安装时先将底座固定好，然后将避雷器主体安装在底座上。避雷器顶端M20螺栓接高压导线，主体与底座上用M20螺栓连接，底座上端的M10×35螺栓与放电记数器高压端连接，再由放电记数器接地端接地。若不用放电记数器，可将避雷器底座上的M10×35螺栓短接入地。安装图见图一.

- 六、用户须知

（1）产品安装投运前用户应对其进行直流参考电压和泄漏电流测试，具体测试参数应符合产品主要电气特性表中的规定值。

（2）严禁对该产品进行工频放电电压试验，以免损坏避雷器。

（3）投入运行的产品，预防性试验按电力公司预防试验导则。

- 青岛耐尔思晶体材料有限公司

地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区团结路2879号福莱社区73号楼202室

电话：15933916158